橡皮和塑料绝缘导线明敷载流量（安培）

	标称截
	硬线
	BVR
	BV（BVR）铜芯
	BLV铝芯
	BBX铜芯
	BBX铝芯

	面积
	根数
单根直径
	软线
	塑料线
	塑料线
	橡皮线
	橡皮线

	（mm2）
	
	根数

单根直径
	500V-1000V
	500V-1000V
	500V-1000V
	500V-1000V

	
	
	
	35℃
	40℃
	35℃
	40℃
	35℃
	40℃
	35℃
	40℃

	0.75
	1/0.97
	
	12
	11
	
	
	14
	13
	
	

	1
	1/1.13
	7/0.43
	15
	14
	
	
	17
	15
	
	

	1.5
	1/1.37
	7/0.52
	19
	17
	
	
	21
	19
	
	

	2.5
	1/1.76
	19/0.41
	25
	23
	20
	17
	28
	25
	21
	19

	4
	1/2.24
	19/0.52
	34
	30
	25
	23
	37
	33
	28
	25

	6
	1/2.73
	19/0.64
	43
	38
	33
	30
	47
	42
	36
	32

	10
	7/1.33
	19/0.82
	64
	57
	47
	42
	68
	61
	51
	46

	16
	7/1.68
	49/0.64
	85
	76
	65
	57
	89
	80
	68
	61

	25
	7/2.11
	98/0.58
	110
	99
	85
	76
	119
	106
	89
	80

	35
	7/2.49
	133/0.58
	136
	122
	106
	95
	144
	129
	110
	99

	50
	19/2.81
	133/0.68
	170
	152
	132
	117
	183
	163
	140
	125

	70
	19/2.14
	189/0.68
	216
	194
	170
	152
	225
	201
	174
	156

	95
	19/2.49
	259/0.68
	263
	236
	204
	182
	276
	247
	213
	190

	120
	37/2.0
	
	
	
	
	
	326
	292
	251
	224

	150
	37/2.24
	
	
	
	
	
	374
	334
	289
	258

	185
	37/2.49
	
	
	
	
	
	438
	391
	340
	304
































































































































15
1

